询比价函

各受邀报价单位：

我公司承建的临川光伏南区一期古崇、张家水库及架空集电线路工程已经开工，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2020年10月23日11时00分前将报价文件通过中国电建集中采购平台递交。

- 拟采购货物一览表

POWERCHINA-0132001-20019

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPGW光缆 | 48芯,截面积为50 | 16.378km | 此招标数量为预估量，具体数量以设计图纸为准。 |
| 2 | 光缆接头盒 | OPGW光缆用，48 | 18个 | 此招标数量为预估量，具体数量以设计图纸为准。 |
| 3 | 余缆架 | 光缆余缆架 | 14个 | 此招标数量为预估量，具体数量以设计图纸为准。 |
| 4 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串，70KN，OPGW用单线夹，非绝缘，9.1/10.1 | 21套 | 此招标数量为预估量，具体数量以设计图纸为准 |
| 5 | 光缆悬垂串 | 光缆悬垂串，70KN，OPGW用单线夹，非绝缘，9.1/10.1 | 18套 | 此招标数量为预估量，具体数量以设计图纸为准 |
| 6 | 光缆金具 | 光缆金具，OPGW，引下线夹 | 280个 | 此招标数量为预估量，具体数量以设计图纸为准。 |

二、采购说明

本项目为2020年12月20日并网项目，工期紧张，目前光缆及光缆金具图纸正在设计阶段，招标数量与设计数量有可能产生偏差，最终中标厂家以实际图纸数量乘以中标单价结算。

三、采购要求：

- 本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数。此次报价为综合单价：包含税金（税率为13%）、材料、制造、包装、装车、运输、售后（光缆接头熔接、测试等所有配套服务）、各项杂费等交付需方使用前所有可能发生的费用，供方不再增补任何费用。

2、质量要求、技术标准（参照附件1：《光缆技术规范书》）：

- 所供货物必须符合现行国家及相关行业标准。

（2）按设计图纸及技术协议中的要求进行加工配置；光缆及光缆金具原材料必须符合国家及相关行业标准；光缆金具如有热镀锌件，热镀锌操作严格按《防腐工艺操作规程》中相关规定及设计图纸要求执行，锌层作为涂层的基体金属，镀锌质量必须达到国家及相关行业标准要求。

3、验收标准及方法：

（1）验收标准按现行国家及相关行业标准、设计图纸、技术协议要求执行。

（2）供方需派相关人员随同货物一起到现场与我单位技术人员共同进行验收，产品到达交

货地点后，双方按运单、装箱清单对产品质量、数量、规格等进行验收，清点完成双方签字确认。如有异议，需方应在验收期满5日内以书面形式提出，供方必须在接到通知3天内答复或处理。

4、工期：确认中标后，供方需安排人员立即与设计对接，签订技术协议，确认图纸后，供方应在 3 天内，向需方提出一份详细的排产计划。

5、交货地点、交货期限、交货方式、运输方式：

（1）交货地点：江西省抚州市临川区古崇水库项目现场及江西省抚州市临川区张家水库项目现场。

（2）交货期限：确定图纸后 7 天内开始供货，20天内供完。

（3）交货方式：车板交货。

（4）运输方式：汽车运输。

6、包装方式：满足国家相关标准要求。

7、质保期：从整个工程通过竣工验收之日起计算，期限为  2  年。

8、付款方式：合同签订后预付 10 %，过程付款与业主江西大唐国际新能源有限公司支付本工程进度款同步，付款前供方开具税率13%的增值税专用发票给需方，质保金 10% 一年后支付，货款均以银行转账或银行承兑方式支付到供方指定帐户。

9、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

10、报价时请提供以下资料：（1）投标代表授权书、报价表；（2）生产厂家的资质证明文件；（3）近两年类似产品销售业绩；（4）供方认为有必要提供的其它文件；（5）供方廉政承诺书；（6）技术规范书等其他所需文件。

11、如有技术问题，请联系：吴朝军 ，电话：13517006205

12、成交确定原则：按报价、供货能力、履约、质量与服务综合评价原则。

13、其它要求：

（1）合理损耗及计算方法：无。

（2）供方保证供货时所提供的产品的相关资料正确完整，至少包括原材料质保书、原材料检验报告、产品检验报告、出厂合格证、供货清单、厂家资质等一系列相关质量证明资料，一式四份。熔接测试后需另出具产品检验报告。

（3）光缆及光缆金具逾期交货按合同约定金额扣款，供方提供生产进度计划表。供方也可根据自己情况提出最快交货期，纳入考核范围。

（4）在加工过程中，需方有权在无通知的条件下，到供方加工场所进行加工监造。

（5）本采购文件附件1：光缆技术规范书；附件2：供方廉政承诺书。

- 四、报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 预估数量 | 含税单价（元/） | 含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、各报价单位需提供单位每日产能；

2、报价有效期；

3、以上报价完全响应需方采购文件要求（若有偏差即不完全响应之处，报价人应书面特别说明）。

五、联系方式

招标人：江西水电公司输电工程一公司

地  址：江西省南昌市高新六路499号

邮编：330096

联系人:都玲

电  话：13037201779

电子邮箱：gcjazcwzk@126.com

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

（电子签章）

2020-10-20

附件1

04光缆技术规范书

本工程集电线路架空线路采用24芯及48芯OPGW光缆;地埋电缆部分选用光缆型号为GYFTA53-24B1及 GYFTA53-48B1型单模铠装光纤；工作波长1310nm，光纤类型G.652。

    - 光缆的技术要求

- 光缆的工作环境

光缆必须能在标书附件中所提供的条件下运行。

- 光缆的总体要求

光纤芯设计制造必须符合ITU-TG.652建议，光纤芯不允许含有工厂熔接点。在同一缆中不应该混合不同厂家生产的光纤芯，在同一管内的光纤通过颜色可彼此加以区别。光缆为松套结构，缝隙中应用油膏填充，填充的油膏必须满足IEC有关条款最新规定。对于未使用的槽道要用填充物封堵，以防止潮气侵入和保证光缆的机械整体性。具体为：

        - 复合架空地线（OPGW），为不锈钢管结构。

        - 光缆应有足够的机械强度，保证安装和安全运行。

        - 光缆内光纤必须有足够余长，当光缆承受70%UTS时保证光纤不受力，光信号衰减不受影响。

        - 光缆保证使用寿命≥25年（乙方可提供具体使用寿命但必须≥25年）

        - 光缆运行温度-40℃～+70℃。在极限温度条件下具有稳定的光学性能。

        - 光缆安装温度：≥-20℃

        - 光缆能承受生产、运输、安装时各项正常操作而不发生外型破坏，以免内部光纤受损。

        - 护套不均匀度：≤ 5%

        - 光纤熔接衰耗≤0.05dB/个

        - 成缆后光缆衰耗：

λ=1310nm时:

最大≤0.40dB/km

平均≤0.36dB/km

        - 盘长公差：0%～+1%

        - 光缆表面光滑无擦伤或其它缺陷。

        - 光缆允许的弯曲半径：

敷设时≤光缆外径的30倍

工作时≤光缆外径的10倍

- OPGW光缆的技术要求

1）24芯OPGW光缆的技术要求：

外层：1×2.4/20AS+5×2.4/20AS+12×2.4/20AS

AS:≥42.41 mm2

外径：≤12.0mm

重量：≤560 kg/km

额定拉断力RTS：≥100 kN

直流电阻：≤1.048欧姆/km

短路电流容量I2T（40-200 0C）:≥32.8KA2S

计算弹性模量E-：≥162.5GPa

线膨胀系数：≤12.7×10-6/℃

拉重比：≤RTS/W 15.6km

2）48芯OPGW光缆的技术要求：

外层：2×2.7/20AS+4×2.7/20AS+12×2.7/20AS

AS:≥42.41 mm2

外径：≤13.5mm

重量：≤674 kg/km

额定拉断力RTS：≥118 kN

直流电阻：≤0.886欧姆/km

短路电流容量I2T（40-200 0C）:≥53.4KA2S

计算弹性模量E-：≥162GPa

线膨胀系数：≤13.0×10-6/℃

拉重比：≤RTS/W 17.8km

- 光缆纤芯的技术要求

复合架空地线（OPGW）光缆，其光纤芯材料、结构尺寸的设计、制造和电气性能必须符合ITU-TG.625规定。

光纤涂覆：涂覆层应有足够的机械强度应保证使用专用工具时，易于剥离，乙方应标明涂覆材料名称。

光纤识别：涂覆层应不褪色、不迁移、以辨别光纤线序和端别。

24芯光缆具体要求如下：

        - 纤芯数：符合ITU-T G.652  24芯

        - 工作模式：单模，波长=1310nm

        - 模场直径：     9.3±0.5μm（波长=1310nm）

        - 包层直径：     125±1.0μm

        - 包层不圆度：≤1%

        - 外护套总直径： 250±15μm

        - 模场不圆度：<1.0μm

48芯光缆具体要求如下：

        - 纤芯数：符合ITU-T G.652  48芯

        - 工作模式：单模，波长=1310nm

        - 模场直径：     9.3±0.5μm（波长=1310nm）

        - 包层直径：     125±1.0μm

        - 包层不圆度：≤1%

        - 外护套总直径： 250±15μm

        - 模场不圆度：<1.0μm

- 光纤的传输参数和光特性

        - 衰减常数：λ=1310nm时：最大≤0.40dB/km  平均≤0.35dB/Km

        - 色散常数：    ≤3.5ps/（nm.km）,1310nm

        - 零色散波长：   1300～1324nm

        - 零色散梯度：≤0.092ps/（nm2.km）

        - 纤截止波长：λc≤1170～1315nm

        - 缆截止波长：λcc≤1260nm

        - 光纤频带宽度：  ≥1450MHz/km

        - 损耗温度特性：  ≤0.05dB/km（-60℃～+85℃）

    - 光缆的施工要求

光缆部分的施工及验收必须满足GB/T7424的要求，并满足如下要求：

- 复测

        - 核对光缆路由走向、敷设方式及接头位置。

        - 复测路由地面距离，为光缆配盘、分配及敷设提供必需的资料。

- 光缆检验

        - 施工单位在开工前应对运到工地的光缆、器材的规格、程式进行数量清点和外观检查，如发现异常应重点检查。对光缆、连接器等还应进行光学特性、电特性的测试。

        - 核对单盘光缆规格、程式及制造长度应符合订货合同规定的要求。

        - 光缆开头检验时，应核对光缆外端的端别，并在缆盘上做醒目标注。光缆端别的识别方法应符合下列规定： 面对光缆截面， 由领示色光纤按／顺时针排列时为A端，反之为B端。

        - 光缆现场检验光纤衰减常数、光纤长度。

        - 单盘光缆检验完毕后应恢复光缆端头密封包装及光缆盘包装。

        - 光纤连接器应具有良好的重复性和互换性。尾纤的长度应符合设计要求、外皮无损伤。尾纤各项参数应符合合同规定。连接器的损耗应符合合同规定。

- 光缆敷设

缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍，施工过程中应不小于20倍； 
  布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%，瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%，主要牵引力应加在光缆加强件上。

为防止在牵引过程中扭转损伤光缆，牵引端头和牵引索之间应加入转环。

布放光缆时，光缆必须由缆盘上方放出并保持松弛弧形，光缆布放过程中应无扭转，严禁打小圈、浪涌等现象发生。

光缆布放采用机械牵引时，应根据牵引长度、地形条件、牵引张力等因素选择集中牵引、中间辅助牵引、分散牵引等方式。

转角塔、耐张塔、终端塔使用耐张金具，其它塔使用悬垂金具，光缆从杆上引下时使用引下金具。

- 站内光缆

        - 站内光缆应做标志，以便识别。光缆在站内应选择安全位置，当处于易受外界损伤位置时，应采用保护措施。

        - 光缆路由经走线架，拐弯点时应绑扎。上下走道或爬墙的绑扎部位，应垫以胶管，避免光缆受损伤。

        - 站内光缆成端后，必须在ODF箱前面板粘贴配纤示意图。

    - 光缆的接续及安装

- 一般规定

        - 光缆接续内容包括：光缆接续，护层和力口强芯的连接，接头损耗的测量，接头盒的封装以及接头保护的安装。

        - 光缆接续前应核对光缆程式和接头位置并根据接头预留长度的要求留足光缆。

        - 按光缆端别核对光纤并编号作永久性标志。

        - 光纤接续环境必须整洁，应在工作车内或有遮盖物的环境中操作，严禁露天作业。

- 光缆接续

        - 光缆接续的全部过程应采取质量监视。

        - 光缆接续全部完成后，多余光缆应盘在光缆接头盒的管架上，盘绕方向应一致。光缆盘绕弯曲半径应不大于厂家规定的曲率半径，接头部分应平直不受力光纤盘留后，用海绵等缓冲材料压住光纤形成保护层。

附件2

供方廉政承诺书

致

很荣幸参加　　　　　　　　　　　　项目的投标。我代表（投标方名称）　　　　　　　　　　对参加项目投标工作做出以下守法廉洁保证：

一、在投标工作过程中不以任何借口和方式向招标方人员馈赠各种礼品、礼金和有价证券。

二、不组织可能影响公正进行投标工作的宴请、旅游或变相旅游等一切活动。

三、在投标工作过程中不擅自组织可能影响公正进行投标工作的产品介绍会。

四、不与其他投标方串通投标、不排挤其他人的公平竞争，损害招标方或其它投标方的合法权益，也不与招标方工作人员串通排斥其他投标方。

五、若违犯以上规定，一经发现，招标方将有权取消我方合格分包商（供应商）资格，投标结果无效；中标者中标无效。

法定代表人或授权人（签字）：

投标方公章：

年　月　日